采购需求及技术规格要求

1、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特种气体设备 | 1台 | 3个月 |
| 2 | 尾气处理器 | 2套 |  |
| 3 | 气体管道输送系统 | 1套 |  |
| 4 | 特气侦测系统 | 1套 |  |
| 5 | 安全联锁控制系统 | 1套 |  |

2、工程技术要求

2.1、设备的主要用途及功能

用于EAST系统硼化实验，供应、储存、输送实验所需特种气体，并进行尾气处理和安全监测。

  - 工作条件

2.2.1、环境条件

- 特种气体房空间：长8975mm × 宽3125mm × 高4130mm；

- 温度：10℃～30℃；

- 相对湿度：45%～65%；

- 洁净度：配管操作区域洁净度不低于ISO 8级；

- 气流循环：气体房内气流循环次数为6-12次/小时。

2.2.2、电源条件

- 供电电压：AC 220V/380V，50Hz；

- 控制系统配备UPS电源，供电时间不低于30分钟。

2.2.3、安全条件

- 施工现场配备安全锥、护栏等隔离设施；

- 自燃、易燃、高毒、腐蚀性气体管道采用双套管结构。

  - 技术性能指标要求

2.3.1、特种气体设备

- 气瓶柜（架）内外部管道泄漏率小于1×10-10 Pa·m3/s；

- 气瓶柜（架）内部及管道内部水含量要求：小于10ppb；

- 气瓶柜（架）内部及管道内部氧含量要求：小于10ppb；

- 气瓶柜（架）内外管道内部颗粒度：每立方英尺中＞0.1μm颗粒≦1颗；

- 气瓶柜（架）内所有气动阀门的开关寿命不小于10万次；

- 气瓶柜（架）安全运行无故障时间：大于15000小时；

- B2D6充气流量：≥300 Pa·L/s 。

2.3.2、尾气处理器

- 干式化学吸附；

- 吸附能力：≥100L (B2D6)，SLPM标准升；

- 吸附效率小于处理气体TLV值，且满足国家环保排放需求；

- 吸附后排放浓度：＜0.1ppm (B2D6)；

- 具备备用能力，一用一备；

- 管路进出口压力具备远程监控能力；

- 具备吸附筒内温度、排气远程监测；

- 与气体设备监控系统互锁。

2.3.3、气体管道输送系统

- 双层不锈钢包容管道；

- 系统输送压力：0.8 MPa；

- 保压要求：0.9 MPa (30min)+8.5MPa (24h)；

- 管道密封要求： 1×10-10 Pa·m3/s，外喷氦检漏；

- 纯度要求： 水小于10ppb，氧小于10ppb；

- 颗粒度要求：每立方英尺中＞0.1μm颗粒≦1颗；

- 配管工作的操作必须在洁净棚里完成，洁净棚的基本要求：温度为21℃，相对湿度小于65%；气流每小时循环10-20次。

2.3.4、特气侦测系统

- 检测方式要求采用泵吸入式；

- 浓度要求：B2D6＞0.1ppm；D2＞1000ppm

- 要求实时显示各气体泄漏侦测点状态，包括气体浓度状态、气体泄漏报警状态；

- 要求与气体设备监控系统（GMS）互锁；

- 气体侦测设备，采用电化学泵吸式传感器、可在现场与远程监控电脑实现参数设置、具有密码保护功能、传感器寿命不小于2年；

- 侦测器需要一年标定两次；

- 监控端远程可以设置各气体泄漏侦测点参数，具备系统运行状态与历史数据库。

2.3.5、安全联锁控制系统

- 实时报警记录功能，包括实时报警记录，显示系统存在的报警；

- 侦测器零点漂移调整，具有对电磁干扰值进行调零设定的功能；

- 与特种气体侦测系统互锁；

- 监控端远程实时显示各气体输送设备点状态；

- 远程监控平台硬件要求：CPU不低于i7-8700；独立显卡，显存不低于2G；2块硬盘：机械硬盘不低于1T，固态硬盘不低于1T；内存不低于32G，；显示器配置不低于23寸、4k显示分辨率；无线键盘和无线鼠标；Windows10专业版操作系统，系统自带一键ghost快速恢复系统；UPS电源供电时间不低于30分钟；

- 远程监控：全部气体监控图面、侦测器状态监控图面、气体设备状态监控图面；

- IO盘要求可以在线扩充不停机。

  - 技术服务要求及质保要求

2.4.1、安装与调试

- 投标人须提供具备相应资质的焊接人员证书，并经采购方现场考核合格；

- 所有管道连接必须采用自动焊或VCR方式；

- 管道安装前需办理动火证，施工区域铺设厚PVC薄膜隔离；

- 焊接保护气体须使用0.01μm过滤器，焊接期间持续吹扫。

2.4.2、培训

- 提供系统操作、维护、故障处理等培训，包括现场培训和远程支持；

- 培训内容应包括设备性能、系统调试、日常维护、安全操作等。

2.4.3、文档交付

- 提供完整的竣工图纸、操作手册、维护手册、焊接日志、焊接样品及认证记录；

- 所有焊接点需编号并记录焊接参数，焊接样品保存至项目结束。

2.4.4、售后服务

- 提供24小时技术支持服务，故障响应时间不超过4小时；

- 质保期内提供免费维修及备件更换服务；

- 质保期外提供有偿维修及备件供应，价格不高于投标报价。

2.4.5、质量保证要求：

- 整体系统验收合格后免费质保期不少于24个月；

- 关键部件（如传感器、阀门、PLC等）质保期不低于36个月。

- 所有设备、管道、阀门等均需符合招标文件技术指标；

- 管道系统须通过保压测试、氦质谱检漏、颗粒度、水含量、氧含量等多项测试；

- 焊接质量应符合验收标准，无变色、错边、气泡等缺陷；

- 提供关键部件/材料的品牌、型号、生产厂等信息。

  - 验收标准及验收程序

2.5.1、验收依据

- 采购文件、中标供应商响应文件及采购合同；

- 国家标准《特种气体系统工程技术标准》（GB50646-2020）。

2.5.3、验收标准

- 设备（气瓶柜、尾气处理器等）包装完好；

- 材质证明、合格证、出厂测试报告齐全；

- 气瓶柜内外管道泄漏率＜1×10⁻10 Pa·m³/s，颗粒度（≥0.1μm）≤1颗/立方英尺，水/氧含量＜10ppb；

- 气动阀门寿命≥10万次，安全联锁系统响应准确，紧急切断功能有效；

- 尾气处理器吸附效率小于处理气体TLV值，且满足国家环保排放需求，排放浓度＜0.1ppm（B₂D₆）；

- 管道焊接无裂纹、错边量＜10%壁厚，焊缝无变色；

- 支架间距符合规范，坡度≥0.3%；

- 强度试验：气压试验压力为设计压力的1.15倍，稳压10min无泄漏；

- 泄漏率试验：设计压力下保持24h，泄漏率≤0.5%；

- 氦检漏：泄漏率＜1×10⁻10 Pa·m³/s；

- 纯度测试：颗粒度（≥0.1μm）≤1颗/立方英尺，水/氧增量＜10ppb；

- 侦测器精度：B₂D₆＞0.1ppm，D₂＞1000ppm，传感器寿命≥2年；

- 安全联锁：与现有Honeywell系统兼容，报警响应时间≤3秒；

- 远程监控：硬件配置符合要求，历史数据存储完整。

2.5.4、验收程序

验收程序包含验收准备、 实施验收、 验收结果处理三阶段。