采购需求及技术规格要求

1、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NBI综合测试台冷却水系统改造 | 1 | 合同签订后100天内 |

1.1、本项目为交钥匙工程，是为后期科研实验服务，具备一定研发属性，和常规水冷不同，为系统功能包招标。中标后中标人应对全部系统进行优化设计和图纸深化，并出具最终施工方案图，并经过双方认可。

1.2、本技术要求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，中标人应提供符合有关GB、IEC最新版本的标准和本规范书的优质产品。

2、工程技术要求

2.1、设备的主要用途及功能

NBI综合测试台冷却水系统是NBI综合测试台重要的子系统，其主要功能是通过水冷循环带出NBI在束生成和传输过程中接受能量沉积的部件（简称被冷却件）吸收的能量，达到被控制冷却件温升的目的。

2.3、 工作条件

拟改造的冷却水系统位于等离子体物理研究所内，2-2实验大厅的南侧，其设计使用环境如下所示：

2.3.1温度：

年平均气温	15.7  ℃

年平均最高温度	 36.2  ℃

年平均最低温度	 1.7  ℃

极端最低温度	 -18.6  ℃

极端最高温度	51.0  ℃

累年主导风向及其平均频率（年主导风向及其频率）：主导风向为东北偏东风，其频率为33.6%。

2.3.2湿度：

年平均相对湿度	 76%

年平均最大相对湿度		 84%

年平均最小相对湿度		 62%

2.3.3气压：

年平均气压		101.23kPa

冬季平均大气压	102.12kPa

夏季平均大气压	100.18kPa

2.3.4降水：

年平均降雨量	9953mm

年最大降雨量	10728mm

年最小降雨量	8631mm

月最大降雨量	2552mm

日最大降雨量	2384mm

连续降雨量最长持续天数	11天

2.3.5降雪：

最大积雪深度	24cm

冻土深度：

最大冻土深度	11cm

2.4、 技术性能指标

表1 冷却水系统主要技术参数表

| 序号 | 名称 | 参数名称 | 参数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 束源冷却水 | 终端供水压力 | 0-1Mpa，可程序调节 | 恒压供水 |
| 2 |  | 供水流量 | 70t/h |  |
| 3 |  | 电阻率 | ≥4 MΩ·cm |  |
| 4 |  | 溶氧率 | ≤10ppb |  |
| 5 |  | 供水温度 | ≤35℃ |  |
| 6 |  | 热负荷 | 0.5MW | 脉宽1000s |
| 7 |  | 二次侧热移出能力 | 0.5MW | 冷却塔侧 |
| 8 | 束线冷却水 | 终端供水压力 | 0-2.5Mpa，可程序调节 | 恒压供水 |
| 9 |  | 供水流量 | 500t/h |  |
| 10 |  | 电阻率 | ≥1MΩ·cm |  |
| 11 |  | 供水温度 | ≤35℃-50℃ | 最大允许温升≤15℃ |
| 12 |  | 热负荷 | 8.4MW | 脉宽1000s |
| 13 |  | 二次侧热移出能力 | ≥4MW | 冷却塔侧 |