采购需求及技术规格要求

- 货物需求一览表

表1：

| 序号 | 货物名称 | （技术参数要求） | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储能电源 | 高压输出8kV/80A, 大电流输出25kA可调 | 1 | 4个月 |

2、工程技术要求

2.1、设备的主要用途及功能

CRAFT项目提出建设高功率电源研究支撑平台，包括新型聚变电源的研发。本项目是基于聚变堆磁体电源和特高压电源需求，研发一套全新的储能电源拓扑，为未来磁体电源和特高压电源的电源结构进行原理性验证。包括储能电池包、电力电子模块、控制系统和辅助系统。利用电源模块，并联组建磁体电源，串联组建高压电源,验证新型聚变堆电源技术参数。

2.2、 工作条件

除非在技术规格中另有说明，都应符合下列要求：

- 海拔高度：<1000米，地震烈度：<4级，水平加速度：<0.2G，可满足户内安装。

- 适于在气温为-10℃～50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

- 适于在气温0℃～40℃和相对湿度85％的环境条件下连续运行。

- 如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

- 货物安装在户内；

2.3、 技术性能指标要求

2.3.1、锂电池包参数要求

- 电芯要求见表2，

- 采用磷酸铁锂电芯，电流大于124Ah,

- 电池包建议采用1P32,

- 电池包仪控要求：电池包的电压、温度和均衡状态需要通过光纤通讯上传。

- 电芯总数量大于3000只。

表 2. 电芯要求

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 | 3.2V |
| 2 | 额定电流 | >124Ah |
| 3 | 最大充电能力(SOC:10~50%,25℃) | 4C |
| 4 | 峰值放电电流 (10s,SOC: 50%, 25℃) | >1000A |
| 5 | DCR(SOC: 50%, 25℃) | <0.5mΩ |

2.3.2、电源组件技术要求

- H桥组件，数量大于20套。

- IGBT参数：1700V 2400A，配套专业驱动板、水冷散热器、开关缓冲器、铜母排，水冷接口。

- 直流母线电压1000V,最大电流1500A关断时，IGBT关断过冲峰值电压低于1600V。

- H桥运行频率2kHz.

- H桥冷却方式：水冷，入口水温≤35℃，出口水温＜50℃；去离子水，压力0.5Mpa；

2.3.3、 控制系统技术要求

- 电源模块本地控制器，实现电源模块运行控制。通过光纤与上位机通讯。具备本地状态反馈。最高对地工作电压10kVdc，需提供绝缘措施。

- 所有电池状态的集中分析，根据电池包状态，提前预测，并提供预警或停机指令。

- 完成超过30个电源模块的并联均流控制，各模块电流不一致性低于平均值的15%，单次运行最大电流达到+/-25kA。

- 实现多模块并联输出电流跟随设定参考波形，电流幅值误差低于15%。

- 完成超过30个模块的串联控制，1）输出电压超过8kV,　电压控制精度500V。 2）要求负载短路保护从短路开始时刻到电流开始下降的时间小于8us，同时提供一套全硬件短路保护电路。3）电压上升时间小于100us。

- 完成以上功能所需的所有软硬件，包括机柜和信号检测。与本地控制器和电池包通讯全部通过光纤连接。

- 控制系统控制实现串联和并联运行。

- 控制系统可以接受上位机（或甲方提供）指令或者预设波形。

- 提供人机接口。

- 控制系统的软件和硬件，要求可以方便维护和更换。

2.3.4 辅助设备技术要求

- 高压电阻假负载8kV80A,含连接。

- 25kA电流负载母线连接，电源和负载距离超过25米(5mH电感负载已有，连接母排需中标方考虑)

- 高压和大电流共用电源模块支架。要求实现10kV工作电压的绝缘等级。

- 开关网络：能够实现模块串联和切除，以及多模块充电切换，工作隔离电压10kV。

- 电池包存放棚（铝合金耐力板或玻璃棚）16*6*3m（长宽高）。要求房顶不漏水。

- 电池包热管理测试所需的水冷管道及状态监测系统。

- 锂电芯连接设备及连接排（满足800个电芯使用）。

- 测试和安装所需的所有电缆及附件、母排、光纤和测量仪表设备等。

- 结构设计应考虑最大短路电流。

- 结构设计应考虑后期安装，调试以及维护方便。

- 中标方还需提供完成电源验收的其它相关设计、安装和调试所需的设备材料和人力成本。

2.4 系统验收技术指标

表3. 储能电源

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高压输出模式 | >8kV/80A, 电压上升时间小于100us, 短路保护时间<8us |
| 2 | 大电流输出模式 | 可跟踪设定电流，最大峰值电流幅值+/-25kA，多模块输出电流与平均值偏差小于15%。 |
| 3 | 电源模块数量 | 要满足1、2测试参数要求 |

电源其它参数参投标方可以自行选择。但是验收测试参数需要不低于上面技术要求。

2.5、 技术服务要求及质保要求

- 满足项目质量管理规定，中标后提供相应的质量管理文档和技术文档；

- 设备相关图纸，安装指导文件，运行和维护指导文件；

- 详细生产加工进度计划；

- 其它本文件中没有规定的质量管理方面的文档的编写和提交；

2.6、验收标准及验收程序

厂家需在甲方见证下完成常规试验，现场试验需要提供技术人员配合甲方完成，具体指标见上述的技术要求。