采购需求及技术规格要求

- 项目安装服务范围

包括110kV配电装置、电力电缆、 控制电缆、设备支架、接地系统等具体详见图纸

注：

1、招标图纸清单内电力电缆YJLM03-64/110kV (1x1000）不在此次招标范围内.

2、招标图纸清单内电缆沟制作不在此次招标范围内。

3、本项目为交钥匙工程，投标人负责图纸范围的所有工作（除本注1、注2中事项），包括但不限于图纸范围内的货物相关的生产制造、运输、集成安装、测试与测量、验收等所有与本项目相关工作。本项目合同价包括了合同签订后至质保期满之前所需的全部工作内容，包括但不限于项目所需的人工费、设备材料费、机械费、措施费、管理费、利润、税金、规费、安全文明施工费、环境保护等所有投入以及工期延误和其他明示或不可预见的所有风险及费用在内。

2、工程技术要求

2.1、设备的主要用途及功能

电源供电系统由2台整流变压器、2台隔离开关GW4-126IID/1250A(CS17-G)、2组避雷器Y5WZ1-90/224、6台支柱绝缘子 ZSM-110/6，及其配套的设备钢支架、电力电缆、钢芯铝绞线、控制电缆、接地系统构成。其目标是为2台整流变压器供电，系统电压110kV。

2.2、 工作条件

- 海拔高度≤1000 m；

- 室外温度：-10 ℃~+40 ℃；

- 室内温度：+5 ℃~+40 ℃；

- 室外24小时平均温度：-5 ℃~+35 ℃；

- 室内24小时平均温度：+5 ℃~+35 ℃；

- 风速≤140 km/hr；

- 24小时平均相对湿度≤95%；

- 30天平均相对湿度≤90%；

- 地震烈度：7；

- 根据IEC60071-2，污染等级为I。

2.3、 技术服务要求及质保要求

投标人须提供完整的售后服务，质保期至少2年，质保期内出现质量问题，厂家需48小时内派出相关维修人员来解决，并提供免费的维修维护服务。质保期过期后需继续提供维修和维护服务，且需48小时内及时响应和处理。

2.4、验收标准及验收文件交付

设备基础位置按照图纸及设备参数合理布置、一次设备按图纸要求就位；高压电缆及钢绞线按原理图及安装图正确连接，连接质量符合相关标准；二次设备按图纸要求就位；二次线缆按原理图要求正确连接。

设备完成交接试验；设备完成高低压上电。

表4 文件交付清单

| 编号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一次、二次设备安装图 | 可编辑电子版和纸质版 |
| 2 | 设备基础安装图 | 可编辑电子版和纸质版 |
| 3 | 安装工艺文件 | 可编辑电子版和纸质版 |
| 4 | 安装主材、辅材统计表 | 可编辑电子版和纸质版 |
| 5 | 其它和安装相关的文件等 | 可编辑电子版和纸质版 |

3、执行标准

本项目电气设备安装适用的标准、规范为国家、地方及行业现行标准、规范，以及在合同实施期间国家、地方及行业对下列标准或规范的修改。标准和规范包括但不限于：

- GB/T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

- GB50171-2012 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

- DL/T 5866—2023 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

- GB 50258-1996 电气装置安装工程110kV及以上配线工程施工及验收规范

- GB 50168-2018 电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准